## Slide 1: 前瞻網路更新佈線 示範點說明

## Slide 2: 階段審核網站
http://wifiproject.hwacom.com
學校ID登入-如秀山:014636(密碼同帳號)
留言紀錄使用
http://wifiproject.hwacom.com/
審核網址請使用Google 瀏覽器
帳戶密碼:學校代碼
例如秀山:014636/014636
1.初次進入會需要更改密碼
2.後續會勘資料就請組長逐一以階段進入審核
3.階段審核分為三大部分
I(會勘資料審核，審過才可進場動工)
II(第一階段完工資料審核)
III(第二階段完工審核)
4.以上審核機制，有兩關，第一關校方組長要先審核
通過確認，第二關，李煒老師審核通過，才算完整通過

## Slide 3: 調查表及切結書
學校訪查:華電網人員、工班協助學校完成

## Slide 4: 佈線說明

## Slide 5: 一般班級標準佈線
網路供電
舊線盒
重做
HUB換網管型
新線及新線盒

## Slide 6: 一般班級標準佈線
舊線副控端可選擇留在PANEL上或做水晶頭
科任網點仍留在PANEL上不處理

## Slide 7: 壞線或超過12間之大樓佈線

## Slide 8: 特殊班級佈線教室
15間
20間
13間

## Slide 9: 特殊班級教室佈線
由教室5PORT網管交換器供電給AP
新線

## Slide 10: 舊AP移動科任教室佈線
網點處垂直往上2公尺內
不配管、不配電

## Slide 11: 舊機櫃移動

## Slide 12: 新增機櫃移動

## Slide 13: 秀山國小缺失案例

## Slide 14: 缺失圖
垂直管沒有固定

## Slide 15: 缺失圖

## Slide 16: 缺失圖

## Slide 17: 缺失圖

## Slide 18: 缺失圖

## Slide 19: 缺失圖

## Slide 20: 缺失圖

## Slide 21: 缺失圖

## Slide 22: 缺失圖

## Slide 23: 缺失圖
軟管
CD管
CD管內黑
同色為軟管

## Slide 24: 修改後

## Slide 25: 修正圖

## Slide 26: 修正圖

## Slide 27: 修正圖

## Slide 28: 修正圖

## Slide 29: 修正圖

## Slide 30: 修正圖

## Slide 31: 北新國小缺失案例

## Slide 32: 教室外網路配線施工配線說明
外管使用CD管線，且入配線盒前網路線外露及用束帶綁束，不符合規定

## Slide 33: 教室外網路配線施工配線說明
外管使用CD管線，且入配線盒前網路線外露及用束帶綁束，不符合規定

## Slide 34: 教室外網路配線施工配線說明
外管使用CD管線，不符合規定

## Slide 35: 教室外網路配線施工配線說明
外管使用CD管線，不符合規定

## Slide 36: 教室外網路配線施工配線說明
移櫃網路線隨便插接，不符合規定(新店國小)

## Slide 37: 教室外網路配線施工配線說明
樓板間穿洞後使用CD管線，不符合規定(新店國小)

## Slide 38: 教室外網路配線施工配線說明
外線進教室後孔洞縫隙未封好，廠商答允以膠封填

## Slide 39: 教室外網路配線施工配線說明
外線進教室管線盒尚未封蓋

## Slide 40: 教室內網路配線施工配線說明
教室內施工管線及工具下班後未收，請求改善

## Slide 41: 機櫃遷移工程配線說明
施工人員不夠專業，沒按照流程拆除，導致施工延遲三天，機櫃樓棟網路才通

## Slide 42: 機櫃遷移工程配線說明
機櫃內部雜亂，配線分不清楚，工程人員分不清楚標線與交換器插槽位置

## Slide 43: 機櫃遷移工程配線說明
剪線不精確後，線路不夠長，再以水電工法與膠帶包覆，做延長網路線。

## Slide 44: 機櫃遷移工程配線說明
舊有資訊盒更換，不能只用雙面膠貼牆。

## Slide 45: 修改後

## Slide 46: 修改後教室內外施工配線說明
原以束帶綁附舊線路，要求後改以鋼吊管及鐵扣施工。

## Slide 47: 修改後教室內外施工配線說明
外線管線原為CD管，要求改善後，改為PVC管。

## Slide 48: 修改後教室內外施工配線說明
外線管線原為CD管，要求改善後，改為PVC管，並且要求固定管線不搖晃。

## Slide 49: 修改後教室內外施工配線說明
教室內管線原為CD管，資訊盒貼牆施作。要求後以PVC管配置，資訊盒離牆壁1公尺施作天花板上。

## Slide 50: 修改後教室內外施工配線說明
教室內管線原有資訊盒不能使用雙面膠貼牆。要求後以螺絲鎖牆。

## Slide 51: 機櫃遷移的SOP與要項
務必建立一套流程，最好能有手冊
1.機櫃遷移需有一套SOP讓施作廠商有所依歸。
2.依照合約，線路與標線施作需告知清楚
3.請廠商製作移機櫃流程圖與注意事項
4.請學校與廠商於拆機櫃前先行拍照
5.有pannel需於拆除pannel前，先標明pannel後端線路
6.請廠商說明施工期程，並務須期程內完成施工
7.請專業網路配線人員與設備施工

## Slide 52: 工人於校園中施工與言行說明
工人於校園內施工較困擾學校問題
1.大聲喧嘩與講髒話
2.抽菸、吃檳榔，並將菸蒂、檳榔渣隨地丟置花圃
3.喝酒及飲料空瓶隨意亂放於陽台
4.約定時間無法到場，容易遲到
5.進出學校沒有聯絡承辦人

## Slide 53: 用心監督才有良好的施工品質